TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIROOF

Cobertura de retenção de água Nophadrain

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiroof e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archiroof. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura paisagista.

Solução

Prevê-se uma cobertura de retenção de água (azul-verde), com uma área de [ ] m², que guarda a água da chuva em elementos de retenção sob a vegetação, regula o caudal descarregado para a rede pluvial e devolve parte da água às plantas por capilaridade. A vegetação é [extensiva | semi-intensiva | intensiva], com a espessura de substrato própria de cada tipo: 8 a 15 cm na extensiva, 15 a 25 cm na semi-intensiva e mais de 25 cm na intensiva.

Constituição

De cima para baixo:

Vegetação: extensiva, semi-intensiva ou intensiva.

Substrato: espessura conforme o tipo de vegetação. Produto de referência: ND DGS-E ou ND DGS-I.

Geotêxtil e tiras capilares: levam a água armazenada de volta ao substrato por capilaridade. Produto de referência: ND KV-200, ND KS.

Elementos de retenção (50 a 100 mm): guardam a água da chuva, com mais de 90 % de volume livre. Produto de referência: ND WSE-80, ND WSE-100.

Geotêxtil de proteção (3 mm): protege a impermeabilização. Produto de referência: ND SV-300.

Impermeabilização: qualquer sistema, resistente a raízes, numa cobertura de pendente nula.

Laje de cobertura: suporte estrutural. A retenção funciona com pendente nula.

O sistema aplica-se sobre qualquer impermeabilização (betuminosa, PVC, EPDM, líquida), resistente a raízes ou com barreira antirraiz. A impermeabilização, os seus remates e o respetivo ensaio são objeto de capítulo próprio do projeto e não fazem parte deste texto.

Retenção, caudal e cargas

Valores indicativos do sistema extensivo, a confirmar no projeto:

≈ 100 l/m² · retenção (sistema extensivo)

≈ 186 kg/m² · peso saturado (extensivo)

0,09–3,08 l/s · caudal regulável por saída

0° · pendente da cobertura

Volume de retenção exigido: [ ] l/m², a partir do caudal máximo de descarga fixado pela entidade gestora ou pelo projeto, de [ ] l/s, e da chuvada de projeto. A intensidade da chuvada de projeto resulta das curvas intensidade-duração-frequência do Decreto Regulamentar n.º 23/95 (Anexo IX), para a região pluviométrica do local (A, B ou C, incluindo as Regiões Autónomas) e o período de retorno adotado. O peso com a camada de retenção cheia entra no cálculo estrutural: [ ] kg/m² (calculadora archiroof).

Ação do vento

O sistema resiste à sucção do vento pelo seu próprio peso, sem fixações à laje. A ação do vento determina-se segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional, com a zona e a categoria de terreno do local, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. As cargas mínimas de referência do sistema em estado seco são as seguintes, maiores nos cantos e na periferia do que na zona central da cobertura:

| Altura do edifício | Cantos e periferia (kg/m²) | Zona central (kg/m²) |
| --- | --- | --- |
| < 8 m | 100 | 50 |
| 8 a 22 m | 160 | 60 |
| > 22 m | 200 | 80 |

Nos cantos e na periferia, onde a carga do sistema não chega ao valor exigido, usa-se uma faixa de gravilha ou de lajetas, com a largura e o peso definidos no projeto: [ ] m e [ ] kg/m².

Pendentes e remates

A laje tem pendente nula, condição para a retenção funcionar em toda a área. Os remates verticais da impermeabilização sobem acima do nível máximo de água retida, com a folga definida no projeto: [ ] mm. Em cobertura invertida, cumprem-se os requisitos próprios das coberturas de retenção com isolamento invertido, incluindo o esvaziamento periódico da camada de retenção.

Rega

A água retida volta às plantas por capilaridade e reduz a rega. No verão português, a rega gota a gota continua necessária; com aproveitamento de águas pluviais, a cisterna é maior do que no centro e norte da Europa. O sistema é comandado por programador com sensor de humidade do substrato e dividido em zonas por tipo de plantação e exposição. O tubo gotejador é autocompensante, com válvula antirretorno, em duas posições possíveis:

[Opção A · tubo gotejador à superfície do substrato]

Tubo gotejador comum, assente à superfície do substrato, com as linhas junto das plantas, na plantação em alvéolo, por estacas ou em vaso.

[Opção B · tubo gotejador sob tapete pré-cultivado]

Tubo gotejador com proteção antirraízes, colocado por baixo dos tapetes de vegetação pré-cultivados.

[Opção · aproveitamento de águas pluviais]

A água de rega provém de cisterna de águas pluviais, segundo a especificação técnica ETA 0701 da ANQIP, dimensionada para o verão do local.

Vegetação

Vegetação [extensiva | semi-intensiva | intensiva], segundo o texto de especificação do tipo correspondente. A escolha das espécies tem em conta a zona climática do local, no Continente, na Madeira (litoral ou altitude) ou nos Açores, e a exposição ao sol e ao vento, com preferência por espécies autóctones ou mediterrânicas. O guia de plantas archiroof classifica as espécies recomendadas para cada uma destas zonas. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.

Manutenção

Verificação do regulador de caudal, dos ralos e das caixas de inspeção, além da manutenção própria da vegetação.

Síntese

Cobertura de retenção de água Nophadrain com geotêxtil de proteção, elementos de retenção [ND WSE-80 | ND WSE-100 | ND WSE-100hd] de 50 a 100 mm, geotêxtil capilar ND KV-200 com tiras capilares ND KS, substrato e vegetação [extensiva | semi-intensiva | intensiva] e regulador de caudal ND AFC-100 por saída, em [ ] m² de cobertura de pendente nula.

2. Caderno de encargos

Todos os artigos incluem o fornecimento, o transporte, a elevação à cobertura, a colocação e os trabalhos acessórios necessários.

Artigo [n.º] · Geotêxtil de proteção

Descrição. Geotêxtil de proteção do tipo ND SV-300 da Nophadrain (3 mm), ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, sobre a impermeabilização, com sobreposições de pelo menos [ ] mm. Com vegetação intensiva, geotêxtil de proteção ND SV-500 ou ND SV-500M. Massa por unidade de área: ≥ [ ] g/m²; resistência ao punçoamento estático CBR (EN ISO 12236): ≥ [ ] kN.

Artigo [n.º] · Elementos de retenção de água

Descrição. Fornecimento e colocação de elementos de retenção de água com 50 a 100 mm de altura e acoplamento entre elementos, sobre o geotêxtil de proteção, em toda a área de retenção.

[Opção A · ND WSE-80, vegetação extensiva]

Elementos de retenção de água do tipo ND WSE-80 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em poliestireno reciclado (HIPS).

Quadro de desempenho exigido. O elemento cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume de retenção | ≥ 72 l/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Volume de vazios | > 90 % | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência à compressão | ≥ 140 kPa | — | Ficha técnica do fabricante |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, a 20 kPa | ≥ 4,2 l/(s·m) | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção B · ND WSE-100, vegetação intensiva com superfícies acessíveis]

Elementos de retenção de água do tipo ND WSE-100 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em LDPE reciclado.

Quadro de desempenho exigido. O elemento cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume de retenção | ≥ 95 l/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Volume de vazios | > 90 % | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência à compressão | ≥ 245 kPa | — | Ficha técnica do fabricante |
| Superfície aberta | > 65 % | — | Ficha técnica do fabricante |
| Durabilidade | 50 anos | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção C · ND WSE-100hd, superfícies transitáveis por peões ou veículos]

Elementos de retenção de água do tipo ND WSE-100hd da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polipropileno (PP) reciclado.

Quadro de desempenho exigido. O elemento cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume de retenção | ≥ 95 l/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Volume de vazios | > 90 % | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência à compressão | ≥ 725 kPa | — | Ficha técnica do fabricante |
| Superfície aberta | > 65 % | — | Ficha técnica do fabricante |
| Durabilidade | 50 anos | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Artigo [n.º] · Geotêxtil capilar e tiras capilares

Descrição. Geotêxtil capilar do tipo ND KV-200 da Nophadrain, em PES/PA, com 1 mm de espessura e 150 g/m², classe de robustez GRK3, e tiras capilares do tipo ND KS (R-PET/PA), ou equivalentes previamente aprovados pela fiscalização, na quantidade indicada pelo fabricante: para ND WSE-50 / ND WSE-50hd, ND WSE-100 e ND WSE-100hd: 1 tira por elemento; para utilização no ND WSE-80: 3 tiras por elemento. Sem tiras capilares, o filtro é o geotêxtil ND FV-300, da classe GRK5.

Artigo [n.º] · Regulador de caudal

Descrição. Regulador de caudal do tipo ND AFC-100 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em cada saída de águas pluviais, com caudal regulável (0,09–3,08 l/s por saída) e afinado para [ ] l/s, em caixa de inspeção acessível.

Artigo [n.º] · Substrato extensivo

Descrição. Fornecimento e espalhamento de substrato extensivo do tipo ND DGS-E da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, mistura de substrato mineral e orgânico, com [ ] mm de espessura final, com a espessura do tipo de vegetação adotado; em vegetação intensiva, substrato ND DGS-I. A espessura indicada é a final: o substrato coloca-se com a sobre-espessura correspondente ao assentamento (cerca de 15 %).

Quadro de desempenho exigido. O substrato cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformidade com as diretrizes FLL para substratos de coberturas verdes | substrato extensivo | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Capacidade máxima de retenção de água | > 44 % em volume | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Massa volúmica saturada (valor considerado no cálculo das cargas) | [ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 1,4 t/m³) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Massa volúmica seca (valor considerado na estabilidade ao vento) | [ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 0,95 t/m³) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Teor de matéria orgânica | dentro dos limites das Diretrizes FLL para o tipo de substrato | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Valor de pH | 5 a 7,5 | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Granulometria e permeabilidade à água | dentro dos limites FLL para substrato extensivo | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. O substrato espalha-se a granel, por insuflação pneumática ou a partir de sacos, sem compactação mecânica e sem circulação de máquinas sobre as camadas inferiores. A espessura verifica-se em pontos marcados nas peças desenhadas.

Artigo [n.º] · Rega gota a gota

Descrição. Sistema de rega gota a gota completo, com tubo gotejador autocompensante com válvula antirretorno na posição da opção adotada na memória descritiva, programador, sensor de humidade do substrato, eletroválvulas por zona, filtro, redutor de pressão e ligação à rede ou à cisterna de águas pluviais, conforme o projeto de rega.

Artigo [n.º] · Vegetação

Descrição. Vegetação [extensiva | semi-intensiva | intensiva], segundo o artigo correspondente do texto de especificação desse tipo de cobertura.

Disposições comuns

Execução. Os trabalhos seguem as instruções do fabricante e o Guia Técnico da ANCV. Os materiais armazenam-se protegidos e os produtos sintéticos ficam cobertos pelas camadas seguintes no prazo indicado na respetiva ficha técnica. Não se circula com cargas sobre as camadas já colocadas sem proteção.

Ensaios e verificações

Antes do substrato: verificação da continuidade do sistema de drenagem, das sobreposições, dos remates e da limpeza dos ralos e caixas de inspeção.

Espessura final do substrato, medida nos pontos marcados nas peças desenhadas.

Ensaio de funcionamento da rega por zona: pressão, débito, estanquidade das ligações e funcionamento do programador e do sensor de humidade.

Afinação e verificação do caudal de cada regulador; verificação dos ralos e das caixas de inspeção.

Receção. Verificação, com a fiscalização, das camadas executadas, das guias de remessa e dos lotes de cada material, da cobertura vegetal, das faixas sem vegetação, dos ralos e das caixas de inspeção. A receção provisória da vegetação faz-se depois do período de instalação definido no projeto: [ ] meses.

Garantias. As do fabricante para os produtos; as do empreiteiro para a execução, nos termos legais. A garantia da vegetação fica condicionada à manutenção segundo o plano entregue.

Documentação. Fichas técnicas, declarações de desempenho dos sistemas de drenagem, relatórios de ensaio do substrato e da barreira antirraiz quando aplicada, telas finais da rega e plano de manutenção.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Coberturas · Cobertura de retenção de água.

Critério de medição: camadas por área (m²); reguladores de caudal e caixas de inspeção por unidade (un.).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Geotêxtil de proteção ND SV-300, ou equivalente | m² | [ ] |
| [ ] | Elementos de retenção de água [ND WSE-80 ¦ ND WSE-100 ¦ ND WSE-100hd], ou equivalente, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Geotêxtil capilar ND KV-200 e tiras capilares ND KS, ou equivalentes | m² | [ ] |
| [ ] | Substrato [ND DGS-E ¦ ND DGS-I], ou equivalente, [ ] mm de espessura final | m² | [ ] |
| [ ] | Rega gota a gota, opção [A ¦ B], incluindo programador, sensor de humidade e ligações | m² | [ ] |
| [ ] | Vegetação [extensiva ¦ semi-intensiva ¦ intensiva] | m² | [ ] |
| [ ] | Regulador de caudal ND AFC-100, ou equivalente, em caixa de inspeção | un. | [ ] |

A impermeabilização mede-se no capítulo próprio. Áreas medidas em projeção horizontal, sem descontar vãos inferiores a [1] m².

Valores das fichas técnicas Nophadrain publicadas pela archiroof, das páginas de soluções e da calculadora archiroof. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; a versão em vigor confirma-se antes de prescrever. Espessuras de substrato, pendentes, faixas sem vegetação, rega, cargas da vegetação e lastro contra o vento: Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), com os quadros 14 (segundo as Diretrizes FLL, 2018) e 15 (segundo a NTJ 11C, 2012).