TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT

Cbase

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Texto técnico-justificativo

Para integrar na memória descritiva do projeto de ventilação.

Sistema

A ventilação da habitação é de simples fluxo, com extração mecânica permanente. Uma unidade centralizada Cbase da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, com comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado), extrai o ar da cozinha, das instalações sanitárias e da lavandaria através de condutas ligadas a bocas de extração AEROO. A unidade mantém a habitação em ligeira depressão; o ar novo entra pelos compartimentos principais através de grelhas autorreguláveis na caixilharia e passa para os compartimentos de serviço por folgas sob as portas ou grelhas de passagem.

O comutador permite três regimes de funcionamento (mínimo, normal e reforçado); o regime normal assegura o caudal de projeto.

Admissão de ar

[Opção A · grelhas Invisivent COMFORT]

A admissão faz-se por grelhas autorreguláveis Invisivent COMFORT [versão], da RENSON, autorreguláveis a partir de 10 Pa e com válvula antirretorno, em toda a largura dos vãos dos compartimentos principais, dimensionadas a 10 Pa.

[Opção B · grelhas Invisivent AIR ou Transivent]

A admissão faz-se por grelhas autorreguláveis [Invisivent AIR | Transivent] [versão], da RENSON, nos compartimentos principais, dimensionadas a [10 | 20] Pa.

Caudais e unidade

Caudal de projeto da habitação: [ ] m³/h ([ ] renovações por hora), igual ao maior de três valores (soma dos caudais de admissão, soma dos caudais de extração e mínimo por área útil) e nunca inferior a 0,5 renovações por hora. Caudais de extração por compartimento:

| Compartimento | Caudal de extração (m³/h) | Ligação |
| --- | --- | --- |
| [Cozinha] | [ ] | [Ø125] |
| [Instalação sanitária 1] | [ ] | [Ø125] |
| [Instalação sanitária 2] | [ ] | [Ø125] |
| [Lavandaria] | [ ] | [Ø125] |

A unidade tem um caudal máximo de 262 m³/h a 100 Pa e liga até 6 compartimentos. Pontos de funcionamento declarados a 100 Pa: 262 m³/h · 28 W; 230 m³/h · 24 W; 185 m³/h · 17 W; 140 m³/h · 11 W; 90 m³/h · 6 W; 50 m³/h · 3 W. No caudal de projeto, a potência elétrica resulta da interpolação destes pontos; a energia anual dos ventiladores (necessária ao pré-certificado e ao certificado energético) é de [ ] kWh/ano.

O exaustor da cozinha dispõe de compensação de caudal ou funciona em recirculação.

Síntese

Ventilação de simples fluxo com extração mecânica permanente por unidade Cbase (RENSON, fornecida pela VENTO Portugal), com comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado), bocas de extração AEROO na cozinha, instalações sanitárias e lavandaria e admissão por grelhas autorreguláveis nos compartimentos principais. Inclui medição e regulação dos caudais.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Unidade centralizada de extração mecânica

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em funcionamento de unidade centralizada de extração mecânica do tipo Cbase da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, com comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado), incluindo suportes antivibráticos, ligação às condutas de extração e de expulsão, ligação elétrica a partir do quadro e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.

Quadro de desempenho exigido. A unidade cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Caudal máximo a 100 Pa | ≥ 262 m³/h | — | Ficha técnica do fabricante |
| Controlo | comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Compartimentos ligados | até 6 | — | Ficha técnica do fabricante |
| Ligações | 6 entradas Ø125 (4 com adaptadores Ø125/Ø80, 2 tapadas); expulsão Ø125 (adaptador para Ø150) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência sonora Lw(A) | ≤ 45 dB(A) a 262 m³/h | Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 | Ficha de produto (regulamento indicado) |
| Classe energética | E ou superior | Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 | Ficha de produto (regulamento indicado) |
| Alimentação | 230 V | — | Ficha técnica do fabricante |
| Dimensões (C × L × A) | 320 × 320 × 180 mm | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Critério de caudal. A unidade assegura, ao caudal de projeto e com a perda de carga da rede de condutas, os caudais de extração de cada compartimento indicados no projeto de ventilação.

Artigo [n.º] · Bocas de extração

Descrição. Fornecimento e montagem de bocas de extração AEROO, da RENSON, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, uma por compartimento de serviço, incluindo ligação à conduta e acabamento.

Artigo [n.º] · Medição e regulação dos caudais

Descrição. Medição e regulação dos caudais após a instalação (Portugal Continental), com relatório dos caudais medidos em cada boca, para integrar a documentação do certificado energético.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Instalações mecânicas · Ventilação.

Unidades e critérios de medição: unidade de extração e bocas por unidade (un.), identificadas por modelo; condutas por comprimento (m), por diâmetro; medição e regulação dos caudais por valor global (vg).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Unidade centralizada de extração mecânica Cbase (RENSON / VENTO Portugal), conforme caderno de encargos | un. | 1 |
| [ ] | Bocas de extração AEROO, conforme caderno de encargos | un. | [ ] |
| [ ] | Conduta de extração Ø[125] mm, incluindo acessórios | m | [ ] |
| [ ] | Medição e regulação dos caudais, com relatório | vg | 1 |

As grelhas de admissão medem-se com a caixilharia (Invisivent) ou com a caixa de estore (Transivent). Recomenda-se que não sejam medidas também neste capítulo, para evitar duplicações no mapa de quantidades e nos orçamentos.

Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.