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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT
Healthbox Go
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Texto técnico-justificativo
Para integrar na memória descritiva do projeto de ventilação.
Sistema
A ventilação da habitação é de simples fluxo, com extração mecânica permanente. Uma unidade centralizada Healthbox Go da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, com controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV, extrai o ar da cozinha, das instalações sanitárias e da lavandaria através de condutas ligadas a bocas de extração AEROO. A unidade mantém a habitação em ligeira depressão; o ar novo entra pelos compartimentos principais através de grelhas autorreguláveis na caixilharia e passa para os compartimentos de serviço por folgas sob as portas ou grelhas de passagem.
O controlo regula o caudal de cada compartimento em função da humidade relativa, do CO₂ e dos compostos orgânicos voláteis medidos, o que reduz o caudal médio e a energia dos ventiladores sem prejuízo da qualidade do ar interior.
Admissão de ar
[Opção A · grelhas Invisivent COMFORT]
A admissão faz-se por grelhas autorreguláveis Invisivent COMFORT [versão], da RENSON, autorreguláveis a partir de 10 Pa e com válvula antirretorno, em toda a largura dos vãos dos compartimentos principais, dimensionadas a 10 Pa.
[Opção B · grelhas Invisivent AIR ou Transivent]
A admissão faz-se por grelhas autorreguláveis [Invisivent AIR | Transivent] [versão], da RENSON, nos compartimentos principais, dimensionadas a [10 | 20] Pa.
Caudais e unidade
Caudal de projeto da habitação: [ ] m³/h ([ ] renovações por hora), igual ao maior de três valores (soma dos caudais de admissão, soma dos caudais de extração e mínimo por área útil) e nunca inferior a 0,5 renovações por hora. Caudais de extração por compartimento:
	Compartimento
	Caudal de extração (m³/h)
	Ligação

	[Cozinha]
	[ ]
	[Ø125]

	[Instalação sanitária 1]
	[ ]
	[Ø125]

	[Instalação sanitária 2]
	[ ]
	[Ø125]

	[Lavandaria]
	[ ]
	[Ø125]



A unidade tem um caudal máximo de 435 m³/h a 100 Pa e liga até 7 compartimentos. Pontos de funcionamento declarados a 100 Pa: 435 m³/h · 83 W; 390 m³/h · 65 W; 340 m³/h · 50 W; 285 m³/h · 36 W; 220 m³/h · 24 W; 160 m³/h · 15 W; 100 m³/h · 8 W. No caudal de projeto, a potência elétrica resulta da interpolação destes pontos; a energia anual dos ventiladores (necessária ao pré-certificado e ao certificado energético) é de [ ] kWh/ano.
O exaustor da cozinha dispõe de compensação de caudal ou funciona em recirculação.
Síntese
Ventilação de simples fluxo com extração mecânica permanente por unidade Healthbox Go (RENSON, fornecida pela VENTO Portugal), com controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV, bocas de extração AEROO na cozinha, instalações sanitárias e lavandaria e admissão por grelhas autorreguláveis nos compartimentos principais. Inclui medição e regulação dos caudais.
2. Caderno de encargos
Artigo [n.º] · Unidade centralizada de extração mecânica
Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em funcionamento de unidade centralizada de extração mecânica do tipo Healthbox Go da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, com controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV, incluindo suportes antivibráticos, ligação às condutas de extração e de expulsão, ligação elétrica a partir do quadro e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.
Quadro de desempenho exigido. A unidade cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Caudal máximo a 100 Pa
	≥ 435 m³/h
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Controlo
	controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Motor
	EC
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Compartimentos ligados
	até 7
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Ligações
	Ø125 por conduta; expulsão Ø125 (adaptador para Ø150)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Potência sonora Lw(A)
	≤ 47 dB(A) a 475 m³/h
	Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014
	Ficha de produto (regulamento indicado)

	Classe energética
	B ou superior
	Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014
	Ficha de produto (regulamento indicado)

	Alimentação
	230 V
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Dimensões (C × L × A)
	390 × 390 × 220 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Critério de caudal. A unidade assegura, ao caudal de projeto e com a perda de carga da rede de condutas, os caudais de extração de cada compartimento indicados no projeto de ventilação.
Artigo [n.º] · Bocas de extração
Descrição. Fornecimento e montagem de bocas de extração AEROO, da RENSON, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, uma por compartimento de serviço, incluindo ligação à conduta e acabamento.
Artigo [n.º] · Medição e regulação dos caudais
Descrição. Medição e regulação dos caudais após a instalação (Portugal Continental), com relatório dos caudais medidos em cada boca, para integrar a documentação do certificado energético.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Instalações mecânicas · Ventilação.
Unidades e critérios de medição: unidade de extração e bocas por unidade (un.), identificadas por modelo; condutas por comprimento (m), por diâmetro; medição e regulação dos caudais por valor global (vg).
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Unidade centralizada de extração mecânica Healthbox Go (RENSON / VENTO Portugal), conforme caderno de encargos
	un.
	1

	[ ]
	Bocas de extração AEROO, conforme caderno de encargos
	un.
	[ ]

	[ ]
	Conduta de extração Ø[125] mm, incluindo acessórios
	m
	[ ]

	[ ]
	Medição e regulação dos caudais, com relatório
	vg
	1



	As grelhas de admissão medem-se com a caixilharia (Invisivent) ou com a caixa de estore (Transivent). Recomenda-se que não sejam medidas também neste capítulo, para evitar duplicações no mapa de quantidades e nos orçamentos.



Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.
archivent.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   Um conceito da VENTO Portugal, representante em Portugal dos sistemas de ventilação RENSON
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