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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT
Invisivent COMFORT High
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Texto técnico-justificativo
Para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou do projeto de ventilação.
Admissão de ar
A admissão de ar novo nos compartimentos principais (sala e quartos) é assegurada por grelhas autorreguláveis Invisivent COMFORT High da RENSON, fornecidas pela VENTO Portugal, montadas sobre o aro superior da caixilharia, em toda a largura dos vãos. A grelha fica oculta pelo aro e não reduz a área envidraçada.
A grelha é autorregulável a partir de 10 Pa, classe P3, com válvula antirretorno: uma palheta interior fecha progressivamente quando a diferença de pressão aumenta, o que mantém o caudal estável e limita as correntes de ar com vento forte. Destina-se a sistemas com extração mecânica, que mantêm a habitação em depressão, e dimensiona-se a 10 Pa.
Caudal por metro útil de grelha: 16,8 m³/h a 2 Pa, 44,6 m³/h a 10 Pa e 65,5 m³/h a 20 Pa. O caudal de cada grelha resulta do caudal por metro útil multiplicado pelo comprimento útil, igual à largura do vão menos 100 mm (dois topos de 50 mm). Os caudais de projeto por compartimento são os seguintes:
	Compartimento
	Largura do vão (mm)
	Comprimento útil (mm)
	Caudal de projeto a 10 Pa (m³/h)
	Abertura

	[Sala]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[100 %]

	[Quarto 1]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	[Quarto 2]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



Quando a grelha oferece caudal superior ao necessário, não se encurta: o caudal reduz-se pela posição da válvula (5 posições, de fechada a totalmente aberta), com clips de bloqueio quando admissíveis, ou com uma versão de menor caudal.
Exaustão
[Opção A · extração mecânica permanente com controlo inteligente]
A extração faz-se por uma unidade centralizada Healthbox Go da RENSON, com controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV, ligada por condutas a bocas de extração AEROO na cozinha, nas instalações sanitárias e na lavandaria. A unidade regula o caudal de cada compartimento em função da necessidade medida e mantém a habitação em ligeira depressão; o ar novo entra pelas grelhas dos compartimentos principais.
[Opção B · extração mecânica permanente com comando manual]
A extração faz-se por uma unidade centralizada Cbase da RENSON, com comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado), ligada por condutas a bocas de extração AEROO na cozinha, nas instalações sanitárias e na lavandaria, em funcionamento permanente; o ar novo entra pelas grelhas dos compartimentos principais.
O exaustor da cozinha dispõe de compensação de caudal ou funciona em recirculação.
Desempenho acústico e térmico
Isolamento sonoro a sons aéreos Dn,e,w (C;Ctr), para 1 m de grelha: 39 (0;−2) dB em posição aberta e 51 (−1;−3) dB em posição fechada. Para o comprimento real, o valor corrige-se pela expressão Dn,e,w(L) = Dn,e,w,1 m + 10 · log10(1000 / L), em que Dn,e,w(L) é o isolamento da grelha com o comprimento L, em dB; Dn,e,w,1 m, o valor declarado para 1 m de grelha, em dB; e L, o comprimento da grelha, em mm. Fator de temperatura f = 0,86 (EN ISO 13788) e coeficiente de transmissão térmica U = 1,8 W/(m²·K).
Versão e configuração
Configuração [standard | com perfil de remate exterior | High-Rise], com altura construtiva de 65 mm na configuração standard e 66,5 mm com perfil de remate exterior ou High-Rise. O perfil de remate exterior aplica-se em vãos sem proteção eficaz contra a chuva (persiana exterior, pala). A configuração High-Rise (perfil de remate exterior, reforço interior, parafusos e clips adicionais) aplica-se em zonas costeiras e a partir do terceiro piso acima do solo, inclusive.
Versão para aros com profundidade de 83 a 112 mm; a profundidade exata da grelha confirma-se com a VENTO Portugal a partir do pormenor da caixilharia.
Síntese
Grelhas autorreguláveis Invisivent COMFORT High (RENSON, fornecidas pela VENTO Portugal), classe P3, autorregulação a partir de 10 Pa, em toda a largura dos vãos dos compartimentos principais; 44,6 m³/h por metro útil a 10 Pa; Dn,e,w 39/51 dB (aberta/fechada); f = 0,86; configuração [standard | com perfil de remate exterior | High-Rise].
2. Caderno de encargos
Artigo [n.º] · Grelha autorregulável de admissão de ar integrada na caixilharia
Descrição. Fornecimento e montagem de grelha autorregulável de admissão de ar do tipo Invisivent COMFORT High da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, montada sobre o aro superior da caixilharia em toda a largura do vão, incluindo topos, acessórios de fixação, remates e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.
Quadro de desempenho exigido. A grelha cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Classe de autorregulação
	P3
	EN 13141-1
	Relatório de ensaio

	Início da autorregulação
	≤ 10 Pa
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Caudal por metro útil a 2 / 10 / 20 Pa
	≥ 16,8 / 44,6 / 65,5 m³/h
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Área equivalente
	≥ 2936 mm²/m
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Dn,e,w (C;Ctr), 1 m, posição aberta
	≥ 39 (0;−2) dB
	EN ISO 717-1
	Relatório de ensaio

	Dn,e,w (C;Ctr), 1 m, posição fechada
	≥ 51 (−1;−3) dB
	EN ISO 717-1
	Relatório de ensaio

	Fator de temperatura f
	≥ 0,86
	EN ISO 13788
	Relatório de ensaio

	Coeficiente U
	≤ 1,8 W/(m²·K)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Estanquidade à água, posição fechada
	≥ 900 Pa (1200 Pa em High-Rise)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Estanquidade à água, posição aberta
	≥ 150 Pa (250 Pa com perfil de remate ou High-Rise)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Fuga em posição fechada, a 50 Pa
	< 15 %
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Resistência à intrusão
	RC 2
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Posições de abertura
	5 (16 em High-Rise)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Válvula antirretorno
	sim
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Rede anti-insetos e corte térmico
	sim
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Redução da altura do vidro
	0 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Comando
	manual, cordão e vara
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Critério de caudal. Os caudais indicados são mínimos. O caudal de cada grelha, à pressão de cálculo de 10 Pa, é o caudal por metro útil multiplicado pelo comprimento útil (largura do vão menos 100 mm) e não é inferior ao caudal de projeto do compartimento indicado no projeto de ventilação.
Comprimento. A grelha ocupa a largura total do vão. Não são admitidas grelhas parciais ou descontínuas, que implicam a perda de garantia. Acima de 6000 mm, executa-se em troços de 6000 mm, no máximo, unidos por ligadores.
Versão, configuração e profundidade. Configuração [standard | com perfil de remate exterior | High-Rise], com altura construtiva de 65 mm na configuração standard e 66,5 mm com perfil de remate exterior ou High-Rise. O perfil de remate exterior aplica-se em vãos sem proteção eficaz contra a chuva (persiana exterior, pala). A configuração High-Rise (perfil de remate exterior, reforço interior, parafusos e clips adicionais) aplica-se em zonas costeiras e a partir do terceiro piso acima do solo, inclusive. Versão para aros com profundidade de 83 a 112 mm; a profundidade exata da grelha confirma-se com a VENTO Portugal a partir do pormenor da caixilharia.
Acabamentos. Perfil lacado na cor RAL da caixilharia (branco de série RAL 9016 mate), anodizado acetinado natural (SAA) e anodizado preto ou bicolor. Com outro anodizado na caixilharia, a alternativa é a lacagem RAL 9005 mate. Topos em RAL 9005 (preto) por defeito; topos lacados na cor da caixilharia mediante pedido, a decidir em fase de projeto.
Montagem. De acordo com as instruções do fabricante: âncoras de parede a não mais de 150 mm das extremidades e a 500 mm entre si, no máximo; não se montam janelas com grelha a temperaturas inferiores a −3 °C. A versão, a configuração e o comprimento de cada grelha definem-se antes da encomenda da caixilharia.
Exaustão associada. A grelha combina-se com extração mecânica permanente, conforme o projeto de ventilação.
Documentação. Ficha técnica do produto, relatórios de ensaio dos valores exigidos e, em obra, registo fotográfico das grelhas instaladas.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Arquitetura · Caixilharias. As grelhas integram a caixilharia e medem-se com ela. Por fazerem parte do vão, recomenda-se que não sejam medidas também no capítulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), para evitar duplicações no mapa de quantidades e nos orçamentos.
Unidade: un. Critério de medição: O critério segue a medição da caixilharia: uma grelha por vão, identificada por modelo, versão e configuração, com o comprimento igual à largura do vão. O caudal de cálculo de cada grelha usa o comprimento útil, igual ao comprimento menos 100 mm.
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Grelha autorregulável Invisivent COMFORT High (RENSON / VENTO Portugal), configuração standard, comprimento [1600] mm (comprimento útil [1500] mm), conforme caderno de encargos
	un.
	[ ]

	[ ]
	Grelha autorregulável Invisivent COMFORT High (RENSON / VENTO Portugal), configuração High-Rise, comprimento [2400] mm (comprimento útil [2300] mm), conforme caderno de encargos
	un.
	[ ]



	As grelhas do mesmo modelo, versão, configuração e comprimento agrupam-se numa só linha.



Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.
archivent.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   Um conceito da VENTO Portugal, representante em Portugal dos sistemas de ventilação RENSON
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