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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT
Transivent 950 mm
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Texto técnico-justificativo
Para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou do projeto de ventilação.
Admissão de ar
A admissão de ar novo nos compartimentos principais (sala e quartos) é assegurada por grelhas autorreguláveis Transivent 950 mm da RENSON, fornecidas pela VENTO Portugal, montadas na caixa de estore tradicional, sem interferir com a caixilharia nem com a área envidraçada.
A grelha é autorregulável, classe P3: a palheta interior fecha progressivamente quando a diferença de pressão aumenta, o que mantém o caudal estável e limita as correntes de ar com vento forte. Dimensiona-se a 2 Pa em ventilação natural e a 10 Pa com extração mecânica.
Caudal por grelha de 950 mm (comprimento útil de 882 mm): 48,2 m³/h a 2 Pa, 63,7 m³/h a 10 Pa e 63,1 m³/h a 20 Pa. Em cada vão, as grelhas ficam afastadas 300 mm entre si e a soma das larguras e dos afastamentos não excede a largura do vão menos 300 mm. Número de grelhas e caudais de projeto por compartimento:
	Compartimento
	Largura do vão (mm)
	N.º de grelhas
	Caudal de projeto (m³/h)
	Abertura

	[Sala]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[100 %]

	[Quarto 1]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	[Quarto 2]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



Quando o caudal é superior ao necessário, reduz-se pela posição da válvula (5 posições, de fechada a totalmente aberta) ou com um menor número de grelhas.
Exaustão
[Opção A · exaustão natural]
A exaustão faz-se por condutas verticais de exaustão natural na cozinha e nas instalações sanitárias, com saída acima da cobertura. O ar novo entra pelos compartimentos principais e passa para os compartimentos de serviço através de folgas sob as portas ou de grelhas de passagem.
[Opção B · extração mecânica pontual]
A exaustão faz-se por ventiladores de funcionamento pontual nas instalações sanitárias e pelo exaustor da cozinha, complementados por condutas de exaustão natural. Fora dos períodos de funcionamento dos ventiladores, as grelhas asseguram a admissão em regime natural.
[Opção C · extração mecânica permanente com controlo inteligente]
A extração faz-se por uma unidade centralizada Healthbox Go da RENSON, com controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV, ligada por condutas a bocas de extração AEROO na cozinha, nas instalações sanitárias e na lavandaria. A unidade regula o caudal de cada compartimento em função da necessidade medida e mantém a habitação em ligeira depressão; o ar novo entra pelas grelhas dos compartimentos principais.
[Opção D · extração mecânica permanente com comando manual]
A extração faz-se por uma unidade centralizada Cbase da RENSON, com comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado), ligada por condutas a bocas de extração AEROO na cozinha, nas instalações sanitárias e na lavandaria, em funcionamento permanente; o ar novo entra pelas grelhas dos compartimentos principais.
O exaustor da cozinha dispõe de compensação de caudal ou funciona em recirculação.
Desempenho acústico e térmico
Isolamento sonoro a sons aéreos Dn,e,w (C;Ctr): 28 (−1;−2) dB em posição aberta e 44 (−1;−2) dB em posição fechada. Coeficiente de transmissão térmica U = 3,0 W/(m²·K).
Síntese
Grelhas autorreguláveis Transivent 950 mm (RENSON, fornecidas pela VENTO Portugal), classe P3, montadas na caixa de estore dos compartimentos principais; 48,2 m³/h por grelha a 2 Pa e 63,7 m³/h a 10 Pa; Dn,e,w 28/44 dB (aberta/fechada).
2. Caderno de encargos
Artigo [n.º] · Grelha autorregulável de admissão de ar para caixa de estore
Descrição. Fornecimento e montagem de grelha autorregulável de admissão de ar do tipo Transivent 950 mm da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, montada na caixa de estore, incluindo acessórios de fixação, remates, execução do rasgo e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.
Quadro de desempenho exigido. A grelha cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Classe de autorregulação
	P3
	EN 13141-1
	Relatório de ensaio

	Largura da grelha / comprimento útil
	950 mm / 882 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Caudal por grelha a 2 / 10 / 20 Pa
	≥ 48,2 / 63,7 / 63,1 m³/h
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Área equivalente
	≥ 13 748 mm²/m
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Dn,e,w (C;Ctr), posição aberta
	≥ 28 (−1;−2) dB
	EN ISO 717-1
	Relatório de ensaio

	Dn,e,w (C;Ctr), posição fechada
	≥ 44 (−1;−2) dB
	EN ISO 717-1
	Relatório de ensaio

	Coeficiente U
	≤ 3,0 W/(m²·K)
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Estanquidade à água, posição fechada / aberta
	≥ 650 / 150 Pa
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Fuga em posição fechada, a 50 Pa
	< 15 %
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Posições de abertura
	5
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Dimensões
	altura 91 mm, altura de encastramento 48 mm, rasgo 50 mm, profundidade 60 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Comando
	manual, cordão e vara
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Critério de caudal. Os caudais indicados são mínimos. O caudal admitido em cada compartimento é o caudal por grelha, à pressão de cálculo, multiplicado pelo número de grelhas, e não é inferior ao caudal de projeto indicado no projeto de ventilação.
Implantação. Grelhas afastadas 300 mm entre si; a soma das larguras e dos afastamentos não excede a largura do vão menos 300 mm. A compatibilidade com a caixa de estore prevista confirma-se com a VENTO Portugal em fase de projeto.
Montagem. De acordo com as instruções do fabricante.
Documentação. Ficha técnica do produto, relatórios de ensaio dos valores exigidos e, em obra, registo fotográfico das grelhas instaladas.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Caixas de estore. As grelhas medem-se com a caixa de estore a que pertencem. Por fazerem parte da caixa de estore, recomenda-se que não sejam medidas também no capítulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), para evitar duplicações no mapa de quantidades e nos orçamentos.
Unidade: un. Critério de medição: por unidade de grelha, identificada por modelo e largura (950 mm), com indicação do vão e do número de grelhas por vão. O caudal de cálculo é o caudal por grelha.
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Grelha autorregulável Transivent 950 mm (RENSON / VENTO Portugal), comprimento útil 882 mm, montada na caixa de estore, conforme caderno de encargos
	un.
	[ ]



	As grelhas do mesmo modelo, versão, configuração e comprimento agrupam-se numa só linha.



Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.
archivent.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   Um conceito da VENTO Portugal, representante em Portugal dos sistemas de ventilação RENSON
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